## 填写说明
EnergyPlus 建筑参数输入模板（辐射制冷涂料研究）
黄色单元格为可编辑示例值；请使用真实建筑数据替换，并保持工作表名称、表头和编号格式不变。
顺序 | 工作表 | 操作 | 填写规则
1 | 项目信息 | 填写项目、位置和 EPW 文件 | 数值不要附带单位；EPW 路径可为绝对路径或相对项目目录的路径。
2 | 楼层 | 按设计图录入标高、层高和楼层倍数 | 楼层编号必须唯一，并被热区表引用。
3 | 热区 | 按空调分区建立热区和地面多边形 | 坐标格式：x1,y1;x2,y2;x3,y3，单位为 m，点按顺时针或逆时针排列。
4 | 门窗 | 选择窗墙比模式或明确尺寸模式 | 窗墙比模式只填写方向和窗墙比；明确尺寸模式填写宽、高、窗台高。
5 | 窗构造 | 定义整窗 U 值、太阳得热系数和可见光透射率 | 门窗表中的窗构造编号必须在本表存在。
6 | 材料 | 录入各材料的热物性和辐射参数 | Material 使用厚度、导热系数、密度和比热；Material:NoMass 使用热阻。
7 | 构造 | 按从室外到室内的顺序填写材料层 | 多个材料编号使用英文分号 ; 分隔，且每个编号都必须在材料表存在。
8 | 时间表 | 填写占用或设备运行时段 | 时间必须是 Excel 时间值；峰值比例范围为 0～1。
9 | 人员与设备 | 填写各热区的内部负荷、渗透和新风 | 所有单位已写在表头，单元格中只输入数字。
10 | 温控 | 填写制冷、采暖设定温度 | 时间表编号必须在时间表中存在。
11 | HVAC | 填写真实空调系统或等效定 COP 系统 | 研究制冷用电时必须填写 COP；额定容量未知时可留空并在备注说明。
12 | 涂料 | 填写涂覆目标和材料光热参数 | 太阳反射率、长波发射率和涂覆比例范围均为 0～1。
13 | 数据质量 | 记录设计图、实测、设备手册或假设来源 | 关键参数应尽量填写来源文件和置信度，便于结果追溯。
14 | 运行 | 生成基准模型和涂料模型后分别运行 EnergyPlus | 节能率=(基准制冷用电-涂料制冷用电)/基准制冷用电。

## 项目信息
字段键 | 中文名称 | 填写值 | 单位 | 必填 | 数据来源类型 | 备注
schema_version | 数据规范版本 | 1.0 |  | 是 | standard_default | 请勿修改
name | 项目名称 | 郑州某办公楼 |  | 是 | design_drawing | 使用可识别的项目名称
building_type | 建筑用途 | 办公 |  | 是 | design_drawing | 例如办公、住宅、学校
epw_path | EPW气象文件 | 请选择本地EPW文件.epw | 路径 | 是 | standard_default | 应与建筑所在城市和气候区匹配
longitude | 经度 | 113.62 | deg | 是 | standard_default | 范围 -180～180
latitude | 纬度 | 34.75 | deg | 是 | standard_default | 范围 -90～90
elevation_m | 海拔 | 110 | m | 是 | standard_default | 通常取 EPW 站点海拔
time_zone | 时区 | 8 | h | 是 | standard_default | 中国通常为 8
north_axis_deg | 建筑北向角 | 0 | deg | 是 | design_drawing | 相对正北顺时针旋转角度
total_floor_area_m2 | 总建筑面积 | 96 | m2 | 否 | design_drawing | 用于总体结果核对
year_built | 建成年份 | 2018 | year | 否 | design_drawing | 用于判断围护结构和设备年代
项目与场地信息采用键值结构，程序读取时以“字段键”为准；填写值中的数值不得附带单位
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 必填备选项说明 • 是：该字段必须填写，缺失时程序应停止转换并提示错误。 • 否：该字段可按实际情况留空，但建议尽量填写以便核对。
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • drawing：图纸数据：直接摘录自已有建筑、施工或竣工图纸。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • operation_record：运行记录：来自楼宇自控、能耗账单、台账或运维记录。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 楼层
楼层编号 | 标高_m | 层高_m | 倍数 | 数据来源类型 | 备注
F01 | 0 | 3.6 | 1 | design_drawing | 首层
F02 | 3.6 | 3.6 | 1 | design_drawing | 二层
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • drawing：图纸数据：直接摘录自已有建筑、施工或竣工图纸。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 热区
热区编号 | 楼层编号 | 热区名称 | 地面多边形坐标_m | 是否空调 | 空间用途 | 热区倍数 | 数据来源类型 | 备注
Z001 | F01 | 办公室101 | 0,0;8,0;8,6;0,6 | 是 | 办公室 | 1 | design_drawing | 示例矩形热区
Z002 | F02 | 办公室201 | 0,0;8,0;8,6;0,6 | 是 | 办公室 | 1 | design_drawing | 位于 Z001 上方
坐标点使用英文逗号分隔 x、y，点之间使用英文分号分隔；热区编号和楼层编号不得重复或引用不存在的记录
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 是否空调备选项说明 • 是：该热区配置供冷或供热，并计入空调系统能耗。 • 否：该热区不直接配置空调，但仍参与与相邻空间之间的传热计算。
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 空间用途备选项说明 • 办公室：常规办公、工位或管理空间。 • 会议室：会议、培训或多人短时聚集空间。 • 走廊：人员通行、门厅等交通空间。 • 卫生间：卫生间、盥洗室等辅助空间。 • 设备间：机房、配电间或其他设备用房。 • 住宅：卧室、客厅等居住空间。 • 教室：课堂教学或学习空间。 • 商业：商店、餐饮、展示等商业空间。 • 其他：以上类型均不适用；请在备注中说明具体用途。
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • drawing：图纸数据：直接摘录自已有建筑、施工或竣工图纸。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 门窗
门窗编号 | 热区编号 | 输入方式 | 方向 | 窗墙比 | 宽度_m | 高度_m | 窗台高_m | 窗构造编号 | 遮阳类型 | 数据来源类型 | 备注
WIN_Z001_S | Z001 | 窗墙比 | South | 35% |  |  |  | WCON01 | 无 | design_drawing | 南向窗
WIN_Z002_S | Z002 | 窗墙比 | South | 35% |  |  |  | WCON01 | 无 | design_drawing | 南向窗
窗墙比请输入 0～1 的小数，例如 35% 输入 0.35；明确尺寸模式下窗墙比可留空
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 输入方式备选项说明 • 窗墙比：按所在外墙面积的比例生成窗户，需要填写方向和窗墙比。 • 明确尺寸：按具体宽度、高度和窗台高度生成窗户。
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 方向备选项说明 • North：北向外墙。 • East：东向外墙。 • South：南向外墙。 • West：西向外墙。
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 遮阳类型备选项说明 • 无：不设置独立遮阳装置。 • 外遮阳：遮阳装置位于玻璃外侧，如外挑檐或外遮阳板。 • 内遮阳：遮阳装置位于玻璃内侧，如窗帘或内卷帘。 • 百叶：采用可调或固定百叶遮阳；具体参数应在备注或后续模型中说明。
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • drawing：图纸数据：直接摘录自已有建筑、施工或竣工图纸。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 窗构造
窗构造编号 | 名称 | EnergyPlus类型 | 整窗U值_W_m2K | 太阳得热系数_SHGC | 可见光透射率 | 数据来源类型 | 备注
WCON01 | 普通中空玻璃窗 | WindowMaterial:SimpleGlazingSystem | 2 | 0.4 | 0.6 | equipment_manual | 示例值，真实项目应使用检测报告或产品手册
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: EnergyPlus 类型备选项说明 • WindowMaterial:SimpleGlazingSystem：简化整窗模型，直接使用整窗 U 值、SHGC 和可见光透射率。 • 详细玻璃系统：按多层玻璃、气体层及框架等详细构造建模，需要补充各层性能参数。
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 材料
材料编号 | 名称 | EnergyPlus类型 | 粗糙度 | 厚度_m | 导热系数_W_mK | 密度_kg_m3 | 比热_J_kgK | 热吸收率 | 太阳吸收率 | 可见光吸收率 | 热阻_m2K_W | 数据来源类型 | 备注
MAT_FINISH | 屋面外饰面 | Material | MediumRough | 0.01 | 1 | 2000 | 840 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | design_drawing | 屋顶最外层，涂料方案将复制并修改其表面参数
MAT_INS | EPS保温板 | Material | MediumSmooth | 0.08 | 0.036 | 25 | 1400 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |  | design_drawing | 示例保温材料
MAT_CONCRETE | 钢筋混凝土 | Material | MediumRough | 0.2 | 1.74 | 2300 | 920 | 0.9 | 0.65 | 0.65 |  | design_drawing | 主体结构
MAT_TILE | 外墙饰面砖 | Material | MediumRough | 0.01 | 1.3 | 2200 | 840 | 0.9 | 0.6 | 0.6 |  | design_drawing | 外墙最外层
MAT_BLOCK | 加气混凝土砌块 | Material | MediumRough | 0.2 | 0.22 | 700 | 1050 | 0.9 | 0.65 | 0.65 |  | design_drawing | 墙体基层
MAT_PLASTER | 内墙抹灰 | Material | Smooth | 0.02 | 0.72 | 1600 | 840 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |  | design_drawing | 室内侧材料
Material:NoMass 只填写热阻，Material:AirGap 只填写热阻；吸收率范围为 0～1；涂料太阳反射率=1-太阳吸收率
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: EnergyPlus 类型备选项说明 • Material：有质量实体材料，需要填写厚度、导热系数、密度和比热。 • Material:NoMass：无热容量的等效材料，仅填写热阻。 • Material:AirGap：封闭空气层，使用等效热阻描述。
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 粗糙度备选项说明 • VeryRough：非常粗糙的表面。 • Rough：粗糙表面。 • MediumRough：中等偏粗糙表面。 • MediumSmooth：中等偏光滑表面。 • Smooth：光滑表面。 • VerySmooth：非常光滑表面。
Note on M1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 构造
构造编号 | 名称 | 用途 | 从室外到室内材料层 | 外表面材料编号 | 数据来源类型 | 备注
CON_ROOF01 | 保温混凝土屋面 | 屋顶 | MAT_FINISH;MAT_INS;MAT_CONCRETE | MAT_FINISH | design_drawing | 涂料目标构造
CON_WALL01 | 砌块外墙 | 外墙 | MAT_TILE;MAT_BLOCK;MAT_PLASTER | MAT_TILE | design_drawing | 外墙构造
CON_FLOOR01 | 钢筋混凝土地面 | 地面 | MAT_CONCRETE | MAT_CONCRETE | design_drawing | 示例地面构造，正式项目按设计图修改
材料层中的每个编号必须在材料表存在；材料层顺序固定为室外到室内
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 用途备选项说明 • 屋顶：与室外接触的顶部围护构造。 • 外墙：与室外接触的竖向围护构造。 • 地面：首层与土壤或室外地面接触的构造。 • 内墙：相邻室内空间之间的竖向分隔构造。 • 楼板：上下楼层或相邻室内空间之间的水平构造。
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • drawing：图纸数据：直接摘录自已有建筑、施工或竣工图纸。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 时间表
时间表编号 | 类型 | 工作日起始 | 工作日结束 | 周六启用 | 周日启用 | 峰值比例 | 数据来源类型 | 备注
SCH_OFFICE | Fraction | 8:00 | 18:00 | 否 | 否 | 100% | operation_record | 办公占用及设备运行时间表
SCH_HVAC | OnOff | 7:00 | 19:00 | 否 | 否 | 100% | operation_record | 空调运行时间表
时间使用 Excel 时间格式输入，例如 08:00；若周末启用但时段不同，应另建时间表记录
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 时间表类型备选项说明 • Fraction：0～1 的比例时间表，用于人员、照明、设备等负荷比例。 • OnOff：开关时间表，通常使用 0 表示关闭、1 表示开启。 • Temperature：温度时间表，用于制冷或采暖设定温度。
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 周六启用备选项说明 • 是：周六按本时间表运行。 • 否：周六不启用本时间表。
Note on F1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 周日启用备选项说明 • 是：周日按本时间表运行。 • 否：周日不启用本时间表。
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • operation_record：运行记录：来自楼宇自控、能耗账单、台账或运维记录。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 人员与设备
热区编号 | 时间表编号 | 人员密度_person_m2 | 照明功率密度_W_m2 | 设备功率密度_W_m2 | 渗透换气次数_ACH | 新风量_L_s_person | 数据来源类型 | 备注
Z001 | SCH_OFFICE | 0.1 | 8 | 12 | 0.3 | 10 | design_drawing | 办公室示例
Z002 | SCH_OFFICE | 0.1 | 8 | 12 | 0.3 | 10 | design_drawing | 办公室示例
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • operation_record：运行记录：来自楼宇自控、能耗账单、台账或运维记录。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 温控
热区编号 | 制冷设定温度_C | 采暖设定温度_C | 时间表编号 | 数据来源类型 | 备注
Z001 | 26 | 20 | SCH_HVAC | operation_record | 办公室温控
Z002 | 26 | 20 | SCH_HVAC | operation_record | 办公室温控
Note on E1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • operation_record：运行记录：来自楼宇自控、能耗账单、台账或运维记录。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## HVAC
系统编号 | 系统类型 | 服务热区编号 | 制冷COP | 采暖COP | 额定制冷容量_kW | 送风机功率_W | 水泵功率_W | 部分负荷曲线 | 运行时间表编号 | 数据来源类型 | 备注
HVAC01 | 简化定COP空调 | Z001;Z002 | 3.2 | 3 |  | 800 | 0 | 默认定COP | SCH_HVAC | equipment_manual | 额定容量未知，后续可自动定容
服务多个热区时使用英文分号分隔热区编号；若选择 IdealLoads仅负荷，则不能直接得到真实设备制冷用电
Note on B1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 系统类型备选项说明 • 简化定COP空调：使用固定制冷/采暖 COP 的等效系统，适合资料有限时快速估算用电。 • 分体式空调：独立直膨式室内机与室外机系统。 • 风冷冷水机组：冷水机通过室外空气散热，不设置冷却塔。 • 水冷冷水机组：冷水机通过冷却水和冷却塔散热，需考虑水泵与冷却塔能耗。 • VRF：变制冷剂流量多联机系统，随负荷调节制冷剂流量。 • IdealLoads仅负荷：仅计算理想供冷/供热负荷，不能代表真实设备制冷用电。
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • operation_record：运行记录：来自楼宇自控、能耗账单、台账或运维记录。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 涂料
方案编号 | 涂料名称 | 涂覆对象类型 | 目标构造编号 | 太阳反射率 | 长波发射率 | 厚度_m | 导热系数_W_mK | 状态 | 涂覆面积比例 | 老化年数 | 数据来源类型 | 备注
COAT01 | 辐射制冷涂料A | 屋顶构造 | CON_ROOF01 | 90% | 95% | 0.0003 | 0.2 | 初始 | 100% | 0 | measured | 示例参数；请替换为实测太阳光谱反射率积分值和长波发射率
EnergyPlus 常规表面模型使用太阳反射率和长波发射率；太阳吸收率由 1-太阳反射率得到；研究老化影响时为同一涂料建立独立方案行
Note on C1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 涂覆对象类型备选项说明 • 屋顶构造：将涂料应用于指定屋顶构造的外表面。 • 外墙构造：将涂料应用于指定外墙构造的外表面。 • 指定表面：仅应用于明确指定的建筑表面，需要提供目标表面标识。
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 状态备选项说明 • 初始：新制备或新施工状态下的涂料性能。 • 老化：经历自然或加速老化后的性能，应同时填写老化年数及实测参数。
Note on L1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。

## 数据质量
章节 | 记录编号 | 参数字段 | 数据来源类型 | 来源文件或设备 | 不确定度 | 置信度 | 复核状态 | 备注
coating | COAT01 | solar_reflectance | measured | 涂料检测报告编号 | ±0.02 | 高 | 待复核 | 填写报告日期和测试标准
hvac | HVAC01 | cooling_cop | equipment_manual | 空调设备铭牌或手册 | ±5% | 中 | 待复核 | 若有运行实测数据，优先使用校准值
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 章节备选项说明 • project：项目基本信息。 • site：场地、地理位置和气象信息。 • floors：楼层标高、层高和楼层倍数。 • zones：热区几何、用途和空调属性。 • windows：门窗尺寸、方向、构造和遮阳。 • materials：材料热物性和表面辐射参数。 • constructions：屋顶、墙体、地面等构造层次。 • schedules：占用、设备和空调运行时间表。 • loads：人员、照明、设备、新风和渗透负荷。 • thermostats：制冷和采暖温控设定。 • hvac：空调系统、效率、容量和辅助设备。 • coating：辐射制冷涂料及其光热性能。
Note on D1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 数据来源类型备选项说明 • measured：实测数据：来自现场测量、实验室检测或仪器采集。 • drawing：图纸数据：直接摘录自已有建筑、施工或竣工图纸。 • design_drawing：设计图数据：来自正式设计图，用于确定建筑几何、构造或设计参数。 • equipment_manual：设备资料：来自设备铭牌、产品样本或厂家技术手册。 • operation_record：运行记录：来自楼宇自控、能耗账单、台账或运维记录。 • standard_default：标准默认：采用国家/行业标准、规范推荐值或程序默认值。 • assumption：工程假设：资料不足时采用的合理假设，需在备注中记录依据。 • calibrated：校准数据：根据实测能耗或室内环境数据校准后得到。
Note on G1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 置信度备选项说明 • 高：来源可靠、可追溯，且与实际工况高度一致。 • 中：来源基本可靠，但存在一定测量、年代或适用性不确定性。 • 低：主要依赖假设或通用默认值，建议优先补测或复核。
Note on H1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 复核状态备选项说明 • 已复核：数据已由项目人员核对确认。 • 待复核：数据尚未完成核对，不宜作为最终输入。 • 不适用：该记录无需复核或复核要求不适用于本项目。